## Slide 1: Allmän information

## Slide 2: Byggnation av tryckavlopp
Installation av pumpstation
Förläggning av ledningar på tomt

## Slide 5: LPS-frostskydd, servis på fullt djup

## Slide 6: Rördelar
Kopplingar
T-Rör
Slangar
40/35,2mm Brun ”stripe” = avlopp PE80,SDR17,PN8
32/26,2mm Blå ”stripe” = vatten PE80,SDR11;PN12,5

## Slide 7: Spolning
Spolning och desinfektion av vattenledning
Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV 77, tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall märkas driftkontroll på följesedel till laboratoriet. Vid förhöjd halt av heterotrofa bakterier utförs omspolning och ett nytt vattenprov tas ut. Om detta ej räcker utförs även desinfektion. Vid koliforma och E-coli utförs desinfektion och ett nytt vattenprov tas ut.

## Slide 8: LPS-pumpstationer
Underhållsfria- inga vippor/ oljajor
Inbyggd start/ stopp/ larm
GTMS, 10-15 år
Luktfri, mellandäck
56mVp + 50%
Back och antivakuumventil
1-fas motor, 750W
Enkel att kapa/ höja

## Slide 9: Installation av LPS-pumpstation

## Slide 10
LPS 2000EX Frostskyddsisoleringen allmänt
Notes: Utlopp, standard R32 invändig gänga.
• Tank med stor sump (390 liter) tillverkad av korrosionsfri, miljövänlig, återvinningsbar Polyeten.
• Tankens övre del har en diameter av 0,6 m och totalhöjden är 2,6 m. Den kan både förlängas och förkortas efter behov.
• Tankens botten är formad så att den tillsammans med pumpen hålls fri från sediment.
• Pumpen är en skruvpump och har visat sig överlägsen vid sammankoppling av flera pumpar i system.
• Pumpen är en 230V 1-fas motor på ca 1kW vilket ger den absolut lägsta installationskostnaden samtidigt som den inte påverkar elnätet mer än en dammsugare.
• Pumpen är konstruerad så att hydraulik- resp. automatikdelen snabbt kan demonteras vid reparation.
• Nivåerna, start-, stopp och alarm, känns av med hjälp av pressostater, dvs. inga krånglande vippor.
• Vid alarmnivån ges en signal som kan kopplas till valfri indikator som till exempel lampa eller summer.
• Pumpen är skärande och har hög kapacitet med ca 0,4 l/s vid 56 mvp. Verkningsgraden är hög och ökar faktiskt med ökat tryck!

## Slide 11: Skärhjul-pump-utlopp
Back- och antivakuumventil
Stort skärhjul finfördelar partiklar till max ca 4mm storlek
Keramisk tätning utan olja
Effektiv motor 1-fas 230V

## Slide 12: Systemkomponenter
LPS Backventil
LPS Larmindikator

## Slide 13: Installation av LPS-pumpstation ”not”

## Slide 14
http://www.kommunalteknik.se/wp-content/uploads/2014/12/LPS2000E_Monteringsanvisning-villa-och-fritidshus-avloppspumpstation.pdf

## Slide 15
http://

## Slide 16
Övriga frågor?